**绍兴市人民医院锅炉房锅炉保养项目采购询价项目公告**

根据《绍兴市人民医院物资采购管理办法》的规定，绍兴市人民医院就下列项目进行**公开报名询价**，特邀请省内符合要求的单位前来报名，现将有关事项公告如下：

1. **项目编号：GL2023-11-11-1**采购组织类型：**自行采购**
2. **项目名称及内容：3台型号为WNS6-1.0-Y(Q）锅炉年度保养**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **锅炉年度保养内容** | | |
| 1 | 本体主机部分 | 1.全面清理烟管、水管、前后烟箱、炉膛部分及燃尽室及烟囱集灰;  2.全面开盖检查阀门、人孔等检查孔的密封完好程度，并及时更换有缺陷的密封垫;  3.全面检测的整定仪表、阀门，包括压力表、压力控制器及电极水位控制器的检测和安全阀的整正。  4.锅炉本体：管道．水处理不在包修范围，材料费另算。 |
| 2 | 燃烧器部分 | 1.全面清理燃烧器喷嘴、点火装置、过滤器、油泵、电机及叶轮系统，对风门连杆机构加润滑剂。对燃烧情况重新给予检测。  2.燃烧器包修一年，材料费另算。 |
| 3 | 控制部分 | 1.检修及检测电器元件、检查控制线路，清理控制箱集灰，每个控制点进行检测。  2.锅炉控制包修一年，材料费另算。 |
| 4 | 给水系统 | 全面清理软水箱，检查给水泵自动进水及扬程，清洗止回阀阀芯等。 |
| 5 | 其他 | 视情况更换锅炉及其他部分配件。锅炉控制．燃烧器包修一年、锅炉本体：管道．水处理不在包修范围：材料费另算。 |
| 6 | 技术与服务 | 1保养单位应派合格的具有专业技术人员进驻现场。  2满足相应的现场文明施工，服从招标方的管理。  3锅炉保养期限内，在接到电话通知后保养单位需迅速作出反应并派出相关技术服务人员2小时内到达现场处理。 |

**注：该项目维护保养预计费用为49000元人民币整（包含日常设备维护保养、应急维修、更换配件人工费）等，维保费包含单件单价在100元以内的配件费，投标单位在投标时需提供锅炉日常维修配件清单及价格，材料费按实结算（不提供清单为废标）。维保期为签订合同日期后一年。**

**三、报名供应商的资格要求**

1、具有独立承担民事责任能力和良好的信誉，能出具企业营业执照、企业统一社会信用代码、税务登记证的企业；

2、企业注册五年以上；经营范围：具有（锅炉）的优先。

3、有类似锅炉保养、维护业绩。

4、本次招标不接受联合体投标。

**四、报名**：

1、报名时间：2023年11月11日至11月17日上午8:30—11:30;下午14:30-16:30（双休日及法定节假日除外，接受电话报名，但报名截止前需提交资料）

2、报名地点：绍兴市人民医院总务处维修科（住院部地下一层）。

3、报名时需提供以下资料（复印件需加盖单位公章）

(1)、企业法人营业执照（或统一社会信用代码证）原件及复印件；

(2)、法定代表人身份证复印件；

(3)、法定代表人授权委托书、被授权人身份证原件及复印件（若法定代表人亲自参加则不需要）；

(4)、有类似锅炉保养业绩证明优先。

4、联系人：娄老师 联系电话：0575--88558911

**五、询价时间及地点**：另行通知。

**六、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

采购人信息

名称：绍兴市人民医院

地址：绍兴市越城区中兴北路568号

项目联系人（询问）：徐刚德

项目联系方式（询问）：0575-88558598

质疑联系方式：0575-88558890

绍兴市人民医院

2023年11月10日